## Review_MinCapInvestment
Pais | TechCategory | Tech | Tech.Name | Year | ResidualCapacity | Value_GW_Actual | Action | Value_GW_Sugerido | Fuente | URL | Justificación
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2025 | 2.8665 | 0.43857 | Conservar | 0.44 | ENDE Corporación - 2da Línea 500 kV Carrasco-Las Brechas (obra en construcción 93,94% avance nov/2024) | https://www.ende.bo/noticia/noticia/745 | Evidencia FUERTE (en construcción): la 2da línea 500 kV Carrasco-Las Brechas (186,3 km) reportó 86% de avance en ago/2024 y 93,94% en nov/2024; el montaje de siete autotransformadores en SE Las Brechas está concluido y pasa a pruebas de energización. Entrada operativa en 2025 está confirmada por ENDE. El valor 0.44 GW corresponde a la fracción térmica/gas asociada al refuerzo 500 kV + adaptaciones 230 kV (Warnes, Santivañez).
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2026 | 2.8665 | 0.34474 | Conservar | 0.34 | ENDE - Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Palillada+Umapalca) en construcción 46% físico jun/2024, fase 2 cierre 2026 | https://mhe.gob.bo/2024/06/13/el-proyecto-hidroelectrico-miguillas-alcanza-un-46-en-avance-fisico-y-un-58-en-avance-financiero/ | Evidencia FUERTE (en construcción): el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (203 MW: Palillada 118 + Umapalca 85) en construcción con 46% avance físico y 58% financiero (jun/2024), fase 1 cierre 2025 y fase 2 cierre 2026. ENDE Transmisión contrata líneas/SE de evacuación. El refuerzo 230 kV asociado de 0.34 GW para fracción térmica es coherente.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2027 | 2.8665 | 0.14251 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan PER 2035 indicativo sin contrato/licitación adjudicada específica para 2027 en tramo térmico. La LT San Ignacio de Velasco y LT Mataral están en proceso de licitación con propuestas abiertas hasta marzo/2026 (aún NO adjudicadas al 21-abr-2026). Bajo criterio estricto, sin obra adjudicada ni contrato firmado para refuerzo térmico 2027 → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2028 | 2.8665 | 0.94744 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan PER 2035 indicativo sin leilón/licitación adjudicada para 2028. No existe contrato firmado, obra en construcción ni 'obra vinculante' equivalente para respaldar 0.95 GW térmico en 2028. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2030 | 2.8665 | 0.17582 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Sin licitación adjudicada ni contrato firmado para obras térmicas con entrada operativa 2030. El PER 2035 proyecta refuerzos pero no los compromete vía licitación. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2032 | 2.8665 | 0.42302 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan indicativo; la referencia a 5290 MW renovables al 2050 (MHE) es proyección sin contratos de transmisión asignados. Sin evidencia fuerte para 2032 → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2035 | 2.8665 | 0.04669 | Quitar |  | PER 2035 MHE - año terminal, sin obras adjudicadas | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Año terminal del PER; plan solo indicativo, sin licitación adjudicada ni obra vinculante para 2035. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2036 | 2.8665 | 0.2405 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente (PER 2035). Sin plan vinculante ni obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2037 | 2.8665 | 0.2171 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2039 | 2.8665 | 0.03013 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2040 | 2.8665 | 0.1469 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035; Plan Sector 2026-2050 es indicativo | https://www.hidrocarburos.gob.bo/2025/03/07/bolivia-proyecta-incorporar-5-290-mw-al-sistema-electrico-con-energias-renovables-para-el-ano-2050/ | El Plan al 2050 del MHE menciona 5290 MW renovables proyectados sin detallar transmisión específica adjudicada. Sin obra vinculante → Quitar.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2042 | 2.8665 | 0.02037 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2043 | 2.8665 | 0.01869 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2044 | 2.8665 | 0.03402 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | PWRTRN | PWRTRNBOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2045 | 2.8665 | 0.092637 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2025 | 1.6785 | 0.52533 | Conservar | 0.53 | ENDE - 2da Línea 500 kV Carrasco-Las Brechas (93,94% construida nov/2024) + Ivirizu (290 MW) en llenado de embalse | https://www.ende.bo/noticia/noticia/745 | Evidencia FUERTE (en construcción/inaugurando): (1) 2da línea 500 kV Carrasco-Las Brechas 93,94% avance nov/2024, pasa a energización; (2) Hidroeléctrica Ivirizu 82% de avance y llenado de embalse de Sehuencas iniciado, alistándose para operar 290,22 MW; (3) proyectos FV Patacamaya 80, Contorno Bajo 40, Viru Viru 20 y eólicos Santa Cruz 162, Warnes II 45, El Dorado II 54 en instalación. Transmisión asociada 0.53 GW es coherente.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2026 | 1.6785 | 0.42926 | Conservar | 0.43 | ENDE - Miguillas (Palillada+Umapalca) en construcción 46% fase 2 cierre 2026 | https://www.abi.bo/index.php/economia2/51506-construccion-del-proyecto-hidroelectrico-miguillas-en-la-paz-llega-al-46-de-avance | Evidencia FUERTE (en construcción): Miguillas (203 MW) con 46% avance físico jun/2024, fase 2 cierre 2026; ENDE Transmisión con contratos firmados para SE Sehuencas y Juntas + línea de interconexión. FV Santivañez 66 MW y Vinto 132 MW en instalación. Valor 0.43 GW coherente con refuerzos 230 kV asociados.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2027 | 1.6785 | 0.18449 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | La línea San Ignacio de Velasco (financiada BID) está en proceso de licitación con apertura de propuestas 10-mar-2026 (aún NO adjudicada). La LT Mataral 500 kV (260 km) también en bidding sin contrato firmado. Plan PER 2035 indicativo sin leilón adjudicado para 2027. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2028 | 1.6785 | 1.2756 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan PER 2035 indicativo para 2028 (eólico 204 MW + FV 270 MW ventana 2026-2028) sin licitación de transmisión adjudicada ni contrato firmado para obra específica entrando en 2028. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2030 | 1.6785 | 0.25618 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan indicativo PER 2035 sin licitación adjudicada ni contrato firmado para refuerzos renovables entrando en 2030. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2032 | 1.6785 | 0.87698 | Quitar |  | PER 2035 MHE - plan indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Plan indicativo PER 2035 sin obra adjudicada específica para 2032. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2035 | 1.6785 | 0.18331 | Quitar |  | PER 2035 MHE - año terminal indicativo | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Año terminal del PER. Plan proyecta pero no compromete obras vía licitación. Bajo criterio estricto → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2036 | 1.6785 | 1.0595 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2037 | 1.6785 | 1.0829 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2039 | 1.6785 | 0.19987 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2040 | 1.6785 | 1.1531 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035; Plan Sector 2026-2050 solo indicativo | https://www.hidrocarburos.gob.bo/2025/03/07/bolivia-proyecta-incorporar-5-290-mw-al-sistema-electrico-con-energias-renovables-para-el-ano-2050/ | Plan al 2050 indicativo sobre generación renovable (5290 MW), sin transmisión adjudicada. → Quitar.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2042 | 1.6785 | 0.18963 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2043 | 1.6785 | 0.19131 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2044 | 1.6785 | 0.38598 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BOL | RNWTRN | RNWTRNBOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Bolivia, Region XX | 2045 | 1.6785 | 1.1764 | Quitar |  | Fuera de horizonte del PER 2035 | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf | Fuera del horizonte del plan oficial vigente. Sin obra adjudicada.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2025 | 78.0029 | 0.49732 | Conservar | 0.5 | ANEEL Leilão Transmissão 2/2022 (homologado, contratos firmados 2023, plazos 42-60 meses) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/aneel-homologa-resultado-do-lote-6-do-leilao-de-transmissao-2-2022 | Evidencia FUERTE (leilão adjudicado + contratos firmados): Leilão 2/2022 (dic/2022) homologado con los 6 lotes adjudicados a Cemig GT, EDP, Taesa y UTE Norte Fluminense; contratos firmados en 2023 con plazos 42-60 meses, primeras entradas operativas en 2025-2026. La porción térmica de 0.5 GW es congruente.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2026 | 78.0029 | 3.0752 | Conservar | 3.1 | ANEEL Leilão Transmissão 1/2023 (homologado, contratos firmados sep/2023, plazos 36-66 meses) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/leilao-no-1-2023-contratos-com-investimentos-da-ordem-de-r-15-7-bilhoes-sao-assinados | Evidencia FUERTE (leilão adjudicado + contratos firmados): Leilão 1/2023 (jun/2023, R$15,7 bi, 6.184 km) homologado con 9 lotes adjudicados; contratos firmados 27-sep-2023 con plazos 36-66 meses (entradas 2026-2029). 2026 captura los lotes con plazo 36 meses más cola 2/2022. Valor 3.1 GW de fracción térmica/gas es coherente.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2027 | 78.0029 | 4.4347 | Conservar | 4.4 | ANEEL Leilão 1/2023 + Leilão 2/2023 homologados (contratos firmados abr/2024) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/aneel-homologa-resultado-dos-tres-lotes-do-leilao-de-transmissao-2-2023 | Evidencia FUERTE: Leilão 2/2023 (3 lotes, deságio 40,85%) homologado ene/2024 y contratos firmados abr/2024 con construcción 60 meses → entradas 2028-2029, pero lotes del 1/2023 con plazos 36-48 meses entran en 2027. Valor 4.4 GW coherente con pipeline adjudicado.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2028 | 78.0029 | 5.9385 | Conservar | 5.9 | ANEEL Leilão 1/2024 (15 lotes, R$18,2 bi, homologado 15-mai-2024, 6.464 km) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/aneel-homologa-resultado-dos-15-lotes-do-leilao-de-transmissao-1-2024 | Evidencia FUERTE (leilão adjudicado): Leilão 1/2024 (28-mar-2024) con 15 lotes arrematados, homologación final 15-mai-2024, contratos firmados; 6.464 km + 9.200 MVA en 14 estados. Plazos típicos 48-60 meses → entradas 2028-2029. Valor 5.9 GW coherente.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2029 | 78.0029 | 8.3458 | Conservar | 8.3 | ANEEL Leilão 2/2024 (contratos firmados 9-dic-2024, plazo 60 meses = dic/2029) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/aneel-assina-contratos-com-empresas-vencedoras-do-segundo-leilao-de-transmissao-de-2024 | Evidencia FUERTE (contrato firmado): Leilão 2/2024 (27-sep-2024) con 3 lotes arrematados por Consórcio Engie Brasil Transmissão, Taesa y COX Brasil; homologación 12-nov-2024 y contratos firmados 9-dic-2024 para 783 km + 1000 MVA, plazo dic/2029. Convergencia con plazos largos de 1/2024 y 2/2023 hace 2029 el pico. Valor 8.3 GW justificado.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2030 | 78.0029 | 2.5193 | Quitar |  | EPE PELP Ciclo 2024 - horizonte indicativo largo plazo | https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/programa-de-expansao-da-transmissao-pet-plano-de-expansao-de-longo-prazo-pelp-ciclo-2024-1-semestre | PELP indicativo sin leilão adjudicado correspondiente para entrada operativa 2030. El Leilão 1/2026 (recién realizado en 2026 por ANEEL) contrata 798 km pero con plazos 48-60 meses → entradas 2030-2031 sólo en escenario optimista. Bajo criterio estricto: plazo 2030 no tiene obra con contrato firmado y horizonte determinativo definido → Quitar.
BRA | PWRTRN | PWRTRNBRAXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Brazil, Region XX | 2031 | 78.0029 | 0.3358 | Quitar |  | EPE PELP Ciclo 2024 - horizonte indicativo largo plazo | https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/programa-de-expansao-da-transmissao-pet-plano-de-expansao-de-longo-prazo-pelp-ciclo-2024-1-semestre | PELP indicativo sin leilão adjudicado correspondiente para entrada operativa 2031. Bajo criterio estricto → Quitar.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2025 | 52.9903 | 2.7112 | Conservar | 2.7 | ANEEL Leilão 2/2022 + 1/2023 adjudicados (contratos firmados 2023) - escoamento Nordeste | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/leilao-no-1-2023-contratos-com-investimentos-da-ordem-de-r-15-7-bilhoes-sao-assinados | Evidencia FUERTE: Leilão 1/2023 firmado sep/2023 incluye lotes en Bahia, Pernambuco, Sergipe con fines de escoamento renovable; plazos mínimos 36 meses → primeros proyectos operativos 2026 pero cola de leilões 2021-2022 también entra 2025. Valor 2.7 GW coherente.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2026 | 52.9903 | 16.9458 | Conservar | 16.9 | ANEEL Leilão 1/2023 homologado (R$15,7 bi, 6.184 km, plazos 36-66 meses) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/leilao-no-1-2023-contratos-com-investimentos-da-ordem-de-r-15-7-bilhoes-sao-assinados | Evidencia FUERTE: Leilão 1/2023 (el mayor de la historia ANEEL en números absolutos) firmado sep/2023 con 9 lotes adjudicados en 7 estados (BA, SE, PE, MG, ES, RJ). Primeros lotes con plazo 36 meses entran operativos 2026. Valor 16.9 GW justificado por masiva integración eólica/solar Nordeste → Sudeste.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2027 | 52.9903 | 24.7028 | Conservar | 24.7 | ANEEL Leilão 1/2023 + Leilão 2/2023 adjudicados (Bipolo Nordeste I) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/leilao-de-transmissao-ndeg-2-2023-termina-com-os-tres-lotes-negociados-e-desagio-de-40-85 | Evidencia FUERTE: Leilão 2/2023 (dic/2023, deságio 40,85%) con 3 lotes adjudicados incl. Lote 3 Bipolo Nordeste I (linha 500 kV Marimbondo 2 - Campinas, R$1,0 bi, 60 meses); contratos firmados abr/2024. Lotes del 1/2023 con plazos 42-48 meses y 1/2024 con plazos menores también entran 2027. Valor 24.7 GW coherente.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2028 | 52.9903 | 33.4415 | Conservar | 33.4 | ANEEL Leilão 1/2024 homologado 15-mai-2024 (15 lotes, 6.464 km, 9.200 MVA) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/aneel-homologa-resultado-dos-15-lotes-do-leilao-de-transmissao-1-2024 | Evidencia FUERTE: Leilão 1/2024 con los 15 lotes arrematados/homologados (R$18,2 bi) en AL, BA, CE, MS, MA, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, SC, SP, TO con orientación a escoamento renovable. Plazos 48-60 meses → entradas 2028-2029. Concentración con 1/2023 (cola) justifica pico 33.4 GW.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2029 | 52.9903 | 47.5162 | Conservar | 47.5 | ANEEL Leilão 2/2024 contratos firmados 9-dic-2024 (plazo 60 meses = dic/2029) | https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/aneel-assina-contratos-com-empresas-vencedoras-do-segundo-leilao-de-transmissao-de-2024 | Evidencia FUERTE: Leilão 2/2024 contratos firmados con Engie, Taesa, COX; plazo dic/2029. También se concentra cola de plazos 60 meses de 1/2024 (mai/2029), 2/2023 (abr/2029) y 1/2023 lotes largos (2028-2029). Pico 47.5 GW es extremo pero coherente con la escala del SIN brasileiro (~200 GW) y la mayor expansión de transmisión de la historia ANEEL.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2030 | 52.9903 | 14.5032 | Quitar |  | EPE PELP horizonte indicativo + PNE 2050 (indicativo) | https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2050 | El valor 14.5 GW proviene de PELP y PNE 2050 que son planes indicativos. Los leilões 2022-2024 ya adjudicados concentran entradas hasta 2029; no hay leilón adjudicado con plazo contractual 2030 específico. El Leilão 1/2026 recién realizado contrata 798 km (volumen modesto) con entrega post-2030. Bajo criterio estricto → Quitar.
BRA | RNWTRN | RNWTRNBRAXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Brazil, Region XX | 2031 | 52.9903 | 2.0092 | Quitar |  | EPE PELP horizonte indicativo | https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/programa-de-expansao-da-transmissao-pet-plano-de-expansao-de-longo-prazo-pelp-ciclo-2024-1-semestre | PELP indicativo sin leilón adjudicado con plazo contractual 2031. Bajo criterio estricto → Quitar.
CHL | PWRTRN | PWRTRNCHLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Chile, Region XX | 2029 | 7.6265 | 0.0198 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 (ITF) | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: valor 0.02 GW asociado genéricamente a refuerzos zonales del PET; Oficio CNE N°912 del 10/10/2025 muestra que varias obras del Plan 2024 están desiertas o no licitadas. No se identifica obra específica térmica ADJUDICADA o en construcción para 2029. Kimal-Lo Aguirre es renovable, no aplica a PWRTRN. Plan indicativo sin adjudicación específica PWRTRN 2029.
CHL | PWRTRN | PWRTRNCHLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Chile, Region XX | 2030 | 7.6265 | 0.18735 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: justificación previa se apoyaba en 'refuerzos residuales para generación no-renovable post descarbonización' — es interpretación del plan, no obra adjudicada. Chile tiene meta de retiro de carbón 2040; no hay obra PWRTRN específica adjudicada para 2030 confirmada. Plan indicativo sin licitación adjudicada.
CHL | PWRTRN | PWRTRNCHLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Chile, Region XX | 2031 | 7.6265 | 0.095765 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 'refuerzos zonales residuales' es lenguaje de plan indicativo. Sin obra PWRTRN específica adjudicada o en construcción para 2031.
CHL | PWRTRN | PWRTRNCHLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Chile, Region XX | 2032 | 7.6265 | 0.01449 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 0.01 GW es valor marginal sin respaldo en obra específica adjudicada. Plan indicativo.
CHL | PWRTRN | PWRTRNCHLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Chile, Region XX | 2033 | 7.6265 | 0.19305 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 + PELP | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 2033 está en el horizonte de 20 años del PET (indicativo) y en la PELP. Ninguna obra PWRTRN específica con contrato firmado para 2033.
CHL | RNWTRN | RNWTRNCHLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Chile, Region XX | 2029 | 8.1721 | 0.0702 | Conservar | 0.07 | Coordinador Eléctrico Nacional - Adjudicación HVDC Kimal-Lo Aguirre a Consorcio Yallique (dic/2021); construcción inicia feb/2026 | https://www.coordinador.cl/novedades/coordinador-adjudica-a-consorcio-yallique-los-derechos-de-ejecuticion-y-explotacion-de-la-linea-hvdc-kimal-lo-aguirre/ | CRITERIO ESTRICTO CUMPLIDO: licitación ADJUDICADA dic/2021 a Yallique (ISA Inversiones Chile + Transelec Holdings + China Southern Power Grid International, VATT US$116.3 mn/año). Contenedores con infraestructura empezaron a llegar dic/2025-ene/2026 a puertos Angamos/San Antonio; construcción formal desde feb/2026; 51 meses hasta operación 2029. Evidencia FUERTE: contrato firmado + construcción confirmada + plazo 2029. Valor 0.07 GW es porción inicial de bipolo 4.000 MW.
CHL | RNWTRN | RNWTRNCHLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Chile, Region XX | 2030 | 8.1721 | 0.76365 | Conservar_con_ajuste | 0.4 | Coordinador Eléctrico Nacional - HVDC Kimal-Lo Aguirre adjudicado (entrada plena 2029-2030) | https://www.coordinador.cl/novedades/coordinador-adjudica-a-consorcio-yallique-los-derechos-de-ejecuticion-y-explotacion-de-la-linea-hvdc-kimal-lo-aguirre/ | CRITERIO ESTRICTO: evidencia FUERTE solo para Kimal-Lo Aguirre (adjudicado + en construcción). HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos citado en valor previo (0.76 GW) NO tiene licitación adjudicada (solo aparece en Plan 2024 indicativo). Se AJUSTA a ~0.40 GW reflejando solo entrada plena de Kimal-Lo Aguirre (parte del bipolo 4 GW asignable al año). El resto del valor original (0.76) corresponde a proyecto aún no adjudicado.
CHL | RNWTRN | RNWTRNCHLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Chile, Region XX | 2031 | 8.1721 | 0.43923 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: valor 0.44 GW se sustentaba en 'entrada progresiva HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos (construcción desde 2027)' — PERO este proyecto solo está en Plan 2024 como propuesta, sin licitación adjudicada ni contrato firmado. Obras nacionales US$1.918 mn del PET tampoco tienen adjudicación confirmada. Oficio CNE 912/2025 muestra obras desiertas en proceso. Plan indicativo.
CHL | RNWTRN | RNWTRNCHLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Chile, Region XX | 2032 | 8.1721 | 0.07551 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 'refuerzos residuales renovables' es lenguaje de plan indicativo. Sin obra RNWTRN específica adjudicada para 2032.
CHL | RNWTRN | RNWTRNCHLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Chile, Region XX | 2033 | 8.1721 | 1.1569 | Quitar | 0 | CNE Plan Expansión Transmisión 2024 + PELP | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf | CRITERIO ESTRICTO: valor 1.16 GW se justificaba por 'finalización HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos' (3.000 MW) pero ese proyecto NO está adjudicado. PELP es plan indicativo largo plazo. Sin contrato firmado, sin construcción iniciada, debe QUITARSE.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2025 | 6.9182 | 0.306 | Conservar | 0.31 | UPME Convocatoria 05-2023 Tercer Transformador Bolívar 500/220 kV (ADJUDICADO a ISA) + entregas oct/2025 tramos Cuestecitas-Copey-Fundación 500 kV | https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/InformacionInversionistas/Paginas/UPME-05%E2%80%902023-Tercer-Transformador-Bolivar-500-220kV.aspx | CRITERIO ESTRICTO CUMPLIDO: UPME 05-2023 (3er trafo Bolívar) adjudicado a ISA (contrato firmado). Además, el 17/10/2025 MinEnergía/INTERCOLOMBIA entregaron interconexión Cuestecitas-Copey-Fundación 500/220 kV (línea en servicio). Evidencia FUERTE de obras en servicio/adjudicadas 2025.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2026 | 6.9182 | 0.99892 | Conservar | 1 | UPME 09-2019 2do circuito Cerromatoso-Sahagún-Chinú 500 kV (adjudicado, FPO jun/2026) | https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/InformacionInversionistas/Paginas/UPME-09-2019-Nueva-Subestacion-Sahagun-500-kV-y-lineas-de-transmision-asociadas.aspx | CRITERIO ESTRICTO CUMPLIDO: convocatoria UPME 09-2019 adjudicada y proyecto con entrada operación programada jun/2026 bajo contrato de concesión. Proyecto Colectora (tramo principal) también con FPO ago/2026 (GEB anunció fecha confirmada). Evidencia FUERTE: contratos firmados + fechas oficiales anunciadas por MinEnergía.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2027 | 6.9182 | 0.31061 | Quitar | 0 | UPME Convocatoria 01-2024 Sopó 230 kV | https://www.upme.gov.co/convocatorias/convocatoria-publica-upme-01-2024-nueva-subestacion-sopo-230-kv-y-lineas-de-transmision-asociadass/ | CRITERIO ESTRICTO: convocatoria UPME 01-2024 Sopó 230 kV está en proceso (documentación preliminar ago/2024) pero NO HAY EVIDENCIA PÚBLICA de adjudicación final a inversionista. Sin contrato firmado con operador confirmado, debe QUITARSE. Otros refuerzos 2027 son referencias genéricas al plan.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2028 | 6.9182 | 0.095676 | Quitar | 0 | UPME Plan Expansión 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: '2do trafo temporal La Virginia' y 'nueva bahía San Marcos' son proyectos del plan indicativo sin adjudicación pública confirmada. Valor 0.10 GW se basa solo en plan, no en obra ejecutada.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2029 | 6.9182 | 0.04128 | Quitar | 0 | UPME Plan Expansión 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: 'refuerzo residual menor' es descripción genérica; no hay obra con contrato firmado para 2029.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2030 | 6.9182 | 0.05111 | Quitar | 0 | UPME Plan Expansión 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: Banadía 230 kV y 'refuerzos post-2029' son parte del plan indicativo. Sin adjudicación UPME confirmada.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2032 | 6.9182 | 0.25608 | Quitar | 0 | UPME Plan Expansión 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: justificación previa habla de 'escoamento térmico residual pre-descarbonización' — interpretación del plan, sin obra específica adjudicada.
COL | PWRTRN | PWRTRNCOLXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Colombia, Region XX | 2037 | 6.9182 | 0.1008 | Quitar | 0 | UPME Plan Expansión 2024-2038 (último año horizonte) | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: 2037 es fin del horizonte del plan indicativo; sin obra con contrato firmado para ese año.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2025 | 10.9575 | 0.714 | Conservar_con_ajuste | 0.4 | MinEnergía - tramo Cuestecitas-Copey-Fundación 500 kV entregado 17/10/2025 | https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/por-primera-vez-la-guajira-se-conecta-al-sistema-electrico-nacional-con-subestacion-500-kilovoltios/ | CRITERIO ESTRICTO: tramos parciales del sistema Colectora (Cuestecitas-Copey-Fundación) SÍ entraron en servicio oct/2025 (evidencia fuerte: inauguración confirmada). SIN EMBARGO, el proyecto Colectora completo (GEB) se pospuso a ago/2026 (anuncio oficial MinEnergía/GEB). Por tanto 2025 transporta capacidad parcial, no los 1.050 MW completos. Se AJUSTA a 0.40 GW reflejando capacidad efectiva disponible 2025.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2026 | 10.9575 | 2.4011 | Conservar_con_ajuste | 1.5 | MinEnergía/GEB - Proyecto Colectora FPO ago/2026 + UPME 09-2019 Cerromatoso-Sahagún-Chinú 500 kV | https://minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/minenerg%C3%ADa-y-grupo-energ%C3%ADa-bogot%C3%A1-anuncian-que-el-proyecto-colectora-estar%C3%A1-listo-en-agosto-del-2026/ | CRITERIO ESTRICTO CUMPLIDO: GEB anunció públicamente ago/2026 como FPO del Proyecto Colectora (contrato firmado, 81% avance); habilita conexión +1.050 MW eólicos La Guajira. 2do circuito Cerromatoso-Sahagún-Chinú 500 kV también adjudicado con FPO jun/2026. SE AJUSTA de 2.4 a 1.5 GW porque entrada es parcial (ago/2026) y capacidad plena de parques eólicos escalonada.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2027 | 10.9575 | 0.76939 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: '>420 proyectos con aval' UPME es pipeline indicativo; aval de conexión NO es obra de transmisión adjudicada. Sin línea específica 2027 con contrato firmado.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2028 | 10.9575 | 0.24432 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: HVDC Colectora II-Primavera 500 kV se menciona en Plan UPME 2024-2038 como proyecto futuro; NO hay convocatoria UPME adjudicada para Colectora II al 2026. Plan indicativo.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2029 | 10.9575 | 0.10872 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: 'continuación expansión renovable coherente con pipeline' es razonamiento del plan, no obra adjudicada.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2030 | 10.9575 | 0.13889 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: 'Meta 6 GW renovables' es objetivo de política, no línea de transmisión adjudicada. Sin obra específica 2030 confirmada.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2032 | 10.9575 | 0.94392 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: HVDC Colectora II (2.000 MW) aparece en plan 2024-2038 pero NO tiene convocatoria UPME adjudicada. Plan indicativo.
COL | RNWTRN | RNWTRNCOLXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Colombia, Region XX | 2037 | 10.9575 | 0.7992 | Quitar | 0 | UPME Plan 2024-2038 (horizonte final) | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/ | CRITERIO ESTRICTO: 2037 es fin de horizonte indicativo; sin obra con contrato firmado.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2027 | 0.31221 | 0.035646 | Conservar_con_ajuste | 0.02 | ICE Consejo Directivo - Aprobación Moin IV USD 400 mn (nov/2024) | https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/quienessomos/comunicacion/sala-de-prensa/noticias/consejo+directivo+del+ice+aprueba+inversion+de+400+millones+para+nueva+planta+termica+moin+iv | CRITERIO ESTRICTO: el Consejo Directivo del ICE aprobó formalmente (nov/2024) inversión USD 400 mn para Moin IV térmica, lo que da evidencia FUERTE de obra asociada a la ampliación de subestación Moin. SE AJUSTA a 0.020 GW (vs 0.036 original) porque la aprobación es del generador, la transmisión asociada aún no tiene contrato específico de transmisión firmado con operador diferenciado.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2028 | 0.31221 | 0.030388 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: 'ampliaciones remanentes' y 'cola de inversiones' son lenguaje de plan indicativo. El PET 2024-2034 del ICE es un plan, no adjudicación.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2029 | 0.31221 | 0.04788 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Anillo Miravalles y Refuerzo Nicoya están en el PET 2024-2034 como obras PROGRAMADAS pero sin contratación/adjudicación pública confirmada. No hay evidencia de construcción iniciada ni contrato firmado para 2029.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2030 | 0.31221 | 0.04847 | Quitar | 0 | ICE PEG 2024-2040 + PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/20b300e4-c4df-4994-b1b1-372726fa4f3b/Informe+Ejecutivo+PEG+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=phLSQV0 | CRITERIO ESTRICTO: PEG 2024-2040 es plan de generación; la 'transmisión asociada' es lenguaje del plan sin contratos específicos firmados para 2030.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2031 | 0.31221 | 0.04068 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 - Enlace Transmisión Norte-Centro | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Enlace Norte-Centro 2031 está PROGRAMADO en el PET pero sin evidencia pública de contrato firmado ni construcción. Plan indicativo.
CRI | PWRTRN | PWRTRNCRIXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2033 | 0.31221 | 0.06648 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 - Anillo Orosi | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Anillo Orosi programado 2032 en el PET, pero NO hay evidencia de adjudicación, contrato firmado ni construcción al 2026. Búsqueda en grupoice.com confirma solo mención en plan. QUITAR.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2027 | 1.9634 | 0.35435 | Quitar | 0 | ICE PEG 2024-2040 + PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/20b300e4-c4df-4994-b1b1-372726fa4f3b/Informe+Ejecutivo+PEG+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=phLSQV0 | CRITERIO ESTRICTO: PEG contempla 412 MW solar/eólico/biomasa (anuncio MINAE 2024) y Borinquen 1 geotérmico, pero estos son PROMOCIÓN de proyectos privados; la transmisión asociada no tiene contratos específicos firmados para 2027. Valor 0.35 GW es interpretación. QUITAR.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2028 | 1.9634 | 0.32461 | Quitar | 0 | ICE PEG 2024-2040 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/20b300e4-c4df-4994-b1b1-372726fa4f3b/Informe+Ejecutivo+PEG+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=phLSQV0 | CRITERIO ESTRICTO: 'continuación del plan de adición de 500 MW' es objetivo del plan; sin contrato específico de transmisión para 2028.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2029 | 1.9634 | 0.55212 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Anillo Miravalles (cita USD 9.2 mn total en plan) y Refuerzo Nicoya están en el PET como obras programadas para 2029, PERO sin evidencia pública de contratación/licitación adjudicada. Plan indicativo sin construcción confirmada.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2030 | 1.9634 | 0.60653 | Quitar | 0 | ICE PEG 2024-2040 + PET 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/20b300e4-c4df-4994-b1b1-372726fa4f3b/Informe+Ejecutivo+PEG+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=phLSQV0 | CRITERIO ESTRICTO: 'segunda ola solar/eólica' y Borinquen 2 son escenarios del plan. Sin transmisión específica con contrato firmado 2030.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2031 | 1.9634 | 0.55932 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 - Enlace Norte-Centro | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Enlace Norte-Centro 2031 es obra del PET sin contrato firmado ni construcción confirmada. Plan indicativo.
CRI | RNWTRN | RNWTRNCRIXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Costa Rica, Region XX | 2033 | 1.9634 | 1.1335 | Quitar | 0 | ICE PET 2024-2034 - Anillo Orosi | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E | CRITERIO ESTRICTO: Anillo Orosi programado 2032 en PET pero sin adjudicación/contrato firmado. 1.13 GW del CSV es valor muy alto sin sustento en obra ejecutada. QUITAR.
DOM | PWRTRN | PWRTRNDOMXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2025 | 3.7952 | 5.811 | Conservar_con_ajuste | 0.4 | ETED - 35 proyectos en ejecucion + Linea 345 kV Manzanillo-Santiago (128 km) inaugurada jul-2025 | https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-encabeza-inauguracion-de-linea-de-transmision-de-345-kv-y-una-subestacion-electrica-en-manzanillo | EVIDENCIA FUERTE: linea 345 kV Manzanillo-Santiago (128 km, USD 147 M, Elecnor/Energia 2000) EN SERVICIO desde julio 2025, evacua 414 MW de la termoelectrica Manzanillo Power Land (gas natural) y hasta 1,200 MW. Se conserva por construccion/servicio confirmado, pero el valor CSV 5.81 GW excede drasticamente la capacidad termica real evacuada (~0.4 GW asociada a PWRTRN). Ajuste a ~0.4 GW.
DOM | PWRTRN | PWRTRNDOMXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2026 | 3.7952 | 5.4931 | Conservar_con_ajuste | 0.3 | ETED - Subestacion Guayubin 345/138 kV en construccion + linea 345 kV El Naranjo-Guayubin 80 km | https://presidencia.gob.do/noticias/consejo-directivo-eted-inspecciona-avance-de-la-subestacion-guayubin-infraestructura-clave | EVIDENCIA FUERTE: SE Guayubin 345/138 kV EN CONSTRUCCION (RD$2,676 M invertidos), linea 80 km El Naranjo-Guayubin doble circuito en construccion. Conecta termica Manzanillo Power Land (432 MW). Se conserva por obra vinculante en ejecucion, pero 5.49 GW CSV es desproporcionado; ajuste a ~0.3 GW alineado con la fraccion termica evacuada.
DOM | PWRTRN | PWRTRNDOMXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2027 | 3.7952 | 0.5895 | Conservar | 0.59 | ETED - 33 proyectos en ejecucion (16 a finalizar 2024) Plan Expansion 2024-2028 | https://eted.gob.do/index.php/noticias/item/504-eted-transforma-sistema-de-transmision-ejecuta-35-proyectos-de-lineas-y-subestaciones-para-robustecer-el-snt-y-facilitar-la-interconexion-de-mayor-capacidad-de-generacion.html | EVIDENCIA FUERTE: ETED ejecuta 33 proyectos con inversion >RD$26,000 M (USD ~450 M) incluyendo refuerzos 138 kV Cruce Cabral y 15 de Azua para evacuacion termica residual. 0.59 GW es consistente con la cola del plan 2024-2028 en ejecucion confirmada.
DOM | RNWTRN | RNWTRNDOMXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2025 | 0.80282 | 2.8621 | Conservar_con_ajuste | 0.5 | ETED - 7 proyectos renovables interconectados (539 MW) + SE Guayubin integra Monte Cristi Solar II + Granadillos eolico | https://presidencia.gob.do/noticias/eted-fortalece-el-sistema-electrico-con-nuevas-instalaciones-en-las-subestaciones-de | EVIDENCIA FUERTE: ETED reporta 7 proyectos renovables INTERCONECTADOS (539 MW) y SE Guayubin conecta Monte Cristi Solar II (57.96 MW) + Granadillos Eolico (50 MW) como obras en construccion/servicio. Se conserva por obras vinculantes, pero 2.86 GW CSV excede la capacidad renovable realmente evacuada; ajuste a ~0.5 GW.
DOM | RNWTRN | RNWTRNDOMXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2026 | 0.80282 | 3.0233 | Conservar_con_ajuste | 0.6 | ETED - Lineas 138 kV asociadas a SE Guayubin (20.9 km) para parques renovables | https://eted.gob.do/index.php/noticias/item/504-eted-transforma-sistema-de-transmision-ejecuta-35-proyectos-de-lineas-y-subestaciones-para-robustecer-el-snt-y-facilitar-la-interconexion-de-mayor-capacidad-de-generacion.html | EVIDENCIA FUERTE: tres tramos 138 kV (20.9 km) EN CONSTRUCCION para interconectar parques renovables cercanos a SE Guayubin. Se conserva por obra vinculante; 3.02 GW CSV es excesivo, ajuste a ~0.6 GW.
DOM | RNWTRN | RNWTRNDOMXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Dominican Republic, Region XX | 2027 | 0.80282 | 0.3613 | Conservar | 0.36 | ETED Plan 2024-2028 - refuerzos 138 kV Puerto Plata/Playa Dorada/Rio San Juan/Gaspar Hernandez en ejecucion | https://presidencia.gob.do/noticias/administrador-de-eted-destaca-transformacion-y-proyectos-clave-para-fortalecer-el-sistema | EVIDENCIA FUERTE: refuerzos 138 kV costa norte incluidos en los 33 proyectos en ejecucion de ETED con inversion comprometida. 0.36 GW consistente con obras en construccion para evacuacion eolico/solar.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2025 | 1.9781 | 0.144 | Conservar | 0.15 | CELEC EP - 11 obras de transmision EN CONSTRUCCION con USD 154.6 M (2025) | https://www.celec.gob.ec/noticias/gobierno-nacional-invierte-usd-278-millones-para-fortalecer-el-sistema-nacional-de-transmision-electrica/ | EVIDENCIA FUERTE: CELEC EP CONSTRUYE 11 obras en 2025 (USD 154.6 M) incluyendo SE Esclusas (USD 13.2 M), Salitral (USD 29.3 M), Orquideas (USD 26.3 M), Manta 2, Esmeraldas, Loja, Taday. 0.144 GW PWRTRN alineado a fraccion termica. Obras en construccion adjudicadas.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2026 | 1.9781 | 0.61525 | Conservar | 0.62 | CELEC EP - Sistema Transmision Las Orquideas 230/69 kV (USD 38.6 M) y ampliacion Esclusas/Salitral EN CONSTRUCCION | https://www.celec.gob.ec/transelectric/uncategorized/con-una-inversion-de-usd-168-millones-celec-ep-inicia-la-construccion-de-nuevos-sistemas-de-transmision-electrica/ | EVIDENCIA FUERTE: ampliacion SE Esclusas (230/69 kV, 225 MVA) y Salitral (230/69 kV, 300 MVA), financiadas por BID V e INICIADAS EN CONSTRUCCION. 0.615 GW coherente con evacuacion termica Guayas.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2027 | 1.9781 | 1.159 | Conservar_con_ajuste | 0.8 | CELEC EP - Sistema 500 kV El Inga-Tisaleo-Chorrillos (retomado 2025, puesta en servicio mid-2025) | https://www.celec.gob.ec/transelectric/uncategorized/celec-ep-retomo-los-trabajos-para-finalizar-el-sistema-de-transmision-500-kv/ | EVIDENCIA FUERTE: CELEC RETOMO en 2025 el tramo de 6 km El Inga-Tisaleo (Toacaso, Cotopaxi) y proyecta interconexion El Inga-Tisaleo-Chorrillos mid-2025; linea Chorrillos-Pasaje-Peru en licitacion. 1.16 GW CSV ambicioso; ajuste a ~0.8 GW por fraccion PWRTRN asociada a corredor 500 kV termico/GNL.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2028 | 1.9781 | 0.48684 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (plan indicativo) | https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/ | NO hay evidencia de obras adjudicadas/en construccion para 2028 PWRTRN. Solo figura en PME indicativo sin obras vinculantes adjudicadas. Criterio estricto: Quitar.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2029 | 1.9781 | 0.16352 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (plan indicativo) | https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/ | No hay obras adjudicadas ni en construccion para 2029. Solo PME indicativo sin licitacion o contrato firmado. Criterio estricto: Quitar.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2030 | 1.9781 | 0.36627 | Quitar | 0 | MEM - Actualizacion PME hasta 2031 (plan indicativo, no adjudicado) | https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/MEM-MEM-2024-0017-AM.pdf | PME actualizado es plan indicativo sin obras vinculantes adjudicadas para 2030. Criterio estricto exige construccion/adjudicacion/PPA/servicio; no se cumple. Quitar.
ECU | PWRTRN | PWRTRNECUXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2031 | 1.9781 | 0.66508 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (cierre horizonte) | https://www.celec.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/Plan-Maestro-de-Electricidad.pdf | Cierre horizonte PME, plan indicativo sin contratos adjudicados ni obras en construccion para 2031. Criterio estricto: Quitar.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2025 | 4.1539 | 0.306 | Conservar | 0.3 | CELEC EP - 11 obras 2025 USD 154.6 M EN CONSTRUCCION (Manta 2, Esmeraldas, Loja, Taday, Posorja fase 2) | https://www.celec.gob.ec/noticias/gobierno-nacional-invierte-usd-278-millones-para-fortalecer-el-sistema-nacional-de-transmision-electrica/ | EVIDENCIA FUERTE: obras en construccion 2025 con USD 154.6 M, varias asociadas a evacuacion ERNC. 0.306 GW consistente.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2026 | 4.1539 | 1.4718 | Conservar_con_ajuste | 0.8 | CELEC EP - Sistema 500 kV El Inga-Tisaleo (6 km retomado) puesta en servicio 2025 | https://www.celec.gob.ec/transelectric/uncategorized/se-retoman-trabajos-para-concluir-la-construccion-de-la-linea-inga-tisaleo-del-sistema-de-transmision-500-kv/ | EVIDENCIA FUERTE: autopista 500 kV EN CONSTRUCCION con retoma 2025, interconexion Quito-Guayaquil operativa mid-2025. 1.47 GW RNWTRN CSV incluye proyecciones de ERNC futuras no adjudicadas; ajuste a ~0.8 GW correspondiente a hidro y ERNC en operacion.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2027 | 4.1539 | 3.14 | Conservar_con_ajuste | 1 | CELEC EP - Sistema 500 kV (El Inga, San Rafael, Chorrillos, Tisaleo) 600 km + 4 SE 500 kV | https://www.celec.gob.ec/transelectric/sistema-de-transmision-a-500-kv/ | EVIDENCIA FUERTE: autopista 500 kV (600 km + 4 SE) evacua hidro Coca Codo/Sopladora. Valor CSV 3.14 GW excesivo; ajuste a ~1.0 GW asociado a capacidad hidro realmente integrada. Interconexion Peru 500 kV en licitacion (no adjudicada aun).
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2028 | 4.1539 | 1.5052 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (plan indicativo Bloque II ERNC) | https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/ | Bloque II ERNC es plan indicativo (USD 2,200 M anunciados) sin licitaciones adjudicadas. Obras 2028 no estan en construccion ni con contratos firmados. Criterio estricto: Quitar.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2029 | 4.1539 | 0.58248 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (plan indicativo) | https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/ | Horizonte lejano sin contratos adjudicados ni obras en construccion. Solo plan indicativo. Quitar.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2030 | 4.1539 | 1.5217 | Quitar | 0 | MEM - Actualizacion PME hasta 2031 (plan indicativo) | https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2024/07/MEM-MEM-2024-0017-AM.pdf | Segunda oleada ERNC es plan indicativo sin licitaciones adjudicadas publicamente. Criterio estricto: Quitar.
ECU | RNWTRN | RNWTRNECUXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Ecuador, Region XX | 2031 | 4.1539 | 3.131 | Quitar | 0 | CELEC EP Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (cierre horizonte) | https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/ | Cierre de horizonte sin contratos firmados ni obras en construccion. 3.13 GW CSV carece de respaldo vinculante. Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2025 | 1.5345 | 0.063294 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 APROBADO por CREE pero sin obra adjudicada publica para 2025 | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | PERT aprobado por CREE (Acuerdo-CREE-151-2023) es plan vinculante a nivel regulatorio, pero la verificacion CREE-licitaciones y ENEE-contratos NO muestra obras adjudicadas o en construccion especificas para PWRTRN 2025. Refuerzos Condor-ASCR795 son planificados sin contrato firmado publicado. Criterio estricto: Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2026 | 1.5345 | 0.18555 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 - Modificacion 2024 (plan, no adjudicacion) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/Modificacion-PERT-2024-2033_v24052024-Remitida-CREE.pdf | Modificacion PERT remitida a CREE es documento de planificacion. Repotenciacion San Buenaventura-SPS Sur (20 km 138->230 kV) no aparece adjudicada. Sin contrato firmado. Criterio estricto: Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2027 | 1.5345 | 0.6247 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 - La Entrada-Santa Rosa II 230 kV (planificado, NO adjudicado) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | CREE Resolucion-06-2024 publica Bases de Licitacion del Proyecto de Transmision (La Entrada-Santa Rosa II), PERO la adjudicacion/ganador no esta publicada. Bajo criterio estricto solo con licitacion en curso no basta. Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2028 | 1.5345 | 0.21515 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan horizonte medio) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | Horizonte 2028 del PERT es plan indicativo; no hay licitacion adjudicada ni contrato firmado publicamente. Criterio estricto: Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2029 | 1.5345 | 0.30741 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | PERT 2029 es plan sin obras adjudicadas. Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2030 | 1.5345 | 0.43015 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | Horizonte largo sin adjudicacion publica. Borrador PERT 2026-2035 aun no aprobado. Quitar.
HND | PWRTRN | PWRTRNHNDXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Honduras, Region XX | 2031 | 1.5345 | 0.1699 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan, cola) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | Cola del PERT; plan sin adjudicacion. Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2024 | 1.6052 | 0.27527 | Conservar | 0.28 | ENEE-BID Prestamo USD 99 M fortalecimiento red occidente - CONTRATO FIRMADO y obras en ejecucion | http://www.enee.hn/index.php/component/content/article/156-periodistas/1194-enee-con-el-apoyo-del-bid-invierte-mas-de-99-millones-de-dolares-en-fortalecimiento-de-la-red-electrica-nacional | EVIDENCIA FUERTE: prestamo BID USD 99 M con ENEE, contrato firmado y obras de repotenciacion en occidente EN EJECUCION para evacuacion solar/eolica. 0.275 GW RNWTRN/2024 consistente. Conservar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2025 | 1.6052 | 0.090706 | Conservar_con_ajuste | 0.09 | ENEE-BID obras en ejecucion 2024-2025 + PERT aprobado | http://www.enee.hn/index.php/component/content/article/156-periodistas/1194-enee-con-el-apoyo-del-bid-invierte-mas-de-99-millones-de-dolares-en-fortalecimiento-de-la-red-electrica-nacional | EVIDENCIA MODERADA-FUERTE: continuacion de obras BID-ENEE en construccion 2025. 0.091 GW es pequeno y trazable a la cola del contrato BID firmado. Se conserva sin ajuste material.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2026 | 1.6052 | 0.26945 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 - Modificacion 2024 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/A04_Resumen-de-Socializacion-de-las-Modificaciones-al-PERT-2024-2033.pdf | Modificacion PERT socializada es plan sin obras adjudicadas para 2026 RNWTRN. Criterio estricto: Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2027 | 1.6052 | 0.9193 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 - La Entrada-Santa Rosa II (planificado, no adjudicado) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | El enlace La Entrada-Santa Rosa II 230 kV aparece en PERT y en Bases de Licitacion CREE-06-2024, PERO la adjudicacion no esta publicada. Bajo criterio estricto: Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2028 | 1.6052 | 0.32085 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | PERT plan sin adjudicacion. Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2029 | 1.6052 | 0.46459 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | PERT plan indicativo sin contrato firmado. Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2030 | 1.6052 | 0.65885 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | PERT plan sin adjudicacion. Quitar.
HND | RNWTRN | RNWTRNHNDXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Honduras, Region XX | 2031 | 1.6052 | 0.2851 | Quitar | 0 | ENEE/CND PERT 2024-2033 (cola plan) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf | Cola del PERT, plan indicativo sin adjudicacion. Quitar.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2025 | 50.6414 | 0.65038 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 / PAMRNT (SENER-CENACE) | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: PRODESEN y PAMRNT son programas INDICATIVOS. SENER reporta que los 56 proyectos RNT se encuentran 'en ajuste de alcance y reevaluación económica para proceder a licitación o concurso'; no hay contratos adjudicados ni obras en construcción confirmadas para 2025 vinculadas a evacuación térmica. Sin licitación adjudicada, PPA firmado, ni obra vinculante identificada. Se elimina la inversión mínima.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2026 | 50.6414 | 0.19575 | Quitar |  | PAMRNT 2025-2039 (CENACE) | https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/ProgramaRNT_RDG.aspx | CRITERIO ESTRICTO: PAMRNT 2025-2039 es Programa de Ampliación y Modernización INDICATIVO. No se identifican obras con convocatoria publicada, contrato firmado o construcción en curso que justifiquen 0.2 GW de PWRTRN en 2026. Solo planificación.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2028 | 50.6414 | 0.55704 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: PRODESEN identifica requerimientos futuros (32 subestaciones nuevas, 95 ampliaciones), pero son propuestas INDICATIVAS. Para 2028 no hay licitaciones adjudicadas ni obras en construcción que soporten 0.56 GW. Se elimina.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2029 | 50.6414 | 0.090321 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Año de planificación indicativa sin obras vinculantes, adjudicadas ni en construcción identificadas. Se elimina.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2030 | 50.6414 | 1.1796 | Quitar |  | Plan CFE 2025-2030 / PRODESEN 2024-2038 | https://www.cfe.gob.mx/finanzas/Documents/Plan%20de%20Negocios%202024-2028.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan de Negocios CFE y PRODESEN son propuestas; no se han encontrado 97 subestaciones nuevas ni 95 ampliaciones con convocatoria publicada o contrato firmado al 2030. 1.18 GW representa el objetivo INDICATIVO, no obras vinculantes.
MEX | PWRTRN | PWRTRNMEXXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Mexico, Region XX | 2031 | 50.6414 | 1.2096 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Horizonte de mediano plazo en PRODESEN indicativo. Sin adjudicación ni construcción confirmada, se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2025 | 10.5898 | 0.46712 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Bajo la administración actual (2024-2025) se cancelaron la mayoría de subastas eléctricas; no se identifican líneas de evacuación renovable con licitación adjudicada vigente para 2025. Solo planes indicativos. Se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2026 | 10.5898 | 0.14925 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: 0.15 GW RNWTRN en 2026 sin contrato firmado, licitación adjudicada ni obra en construcción identificable. PRODESEN es indicativo. Se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2028 | 10.5898 | 0.47796 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: 0.48 GW asignados a evacuación renovable es propuesta INDICATIVA del PRODESEN. Sin obras en construcción ni licitación adjudicada. Se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2029 | 10.5898 | 0.082179 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Año intermedio sin obras con adjudicación documentada. Se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2030 | 10.5898 | 1.1379 | Quitar |  | Plan CFE 2025-2030 / PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Meta de participación renovable 2030 es OBJETIVO, no obra vinculante. Sin contratos firmados ni construcción confirmada para 1.14 GW de transmisión renovable en 2030. Se elimina.
MEX | RNWTRN | RNWTRNMEXXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Mexico, Region XX | 2031 | 10.5898 | 1.2804 | Quitar |  | PRODESEN 2024-2038 | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038 | CRITERIO ESTRICTO: Fuera de ventana de obras con adjudicación conocida; solo PRODESEN indicativo. Se elimina.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2025 | 0.56351 | 0.08127 | Conservar | 0.08127 | ENATREL - Subestación San Benito 230 kV inaugurada jun-2025 | https://www.enatrel.gob.ni/inauguran-nueva-subestacion-san-benito/ | CRITERIO ESTRICTO: ENATREL INAUGURÓ la Subestación San Benito 230 kV el 11-jun-2025 con 2x75 MVA y LT 230 kV Masaya-San Benito de 42 km (US$21.24M). Subestación Carlos Fonseca (El Crucero) en construcción avanzada con US$28.5M (Exim Bank India+ENATREL) y transformador 30 MVA instalado. León I con autotransformadores 2x120 MVA ya instalados. Obras EN SERVICIO y EN CONSTRUCCIÓN confirmadas. ~81 MW PWRTRN en 2025 es coherente con estas inversiones. CONSERVAR.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2026 | 0.56351 | 0.14001 | Conservar | 0.14001 | ENATREL - Obras en ejecución (San Benito-Terrabona, Ticuantepe I) | https://www.enatrel.gob.ni/avanza-construccion-de-linea-230-kv-san-benito-terrabona/ | CRITERIO ESTRICTO: ENATREL mantiene en ejecución LT 230 kV San Benito-Terrabona y Subestación Ticuantepe I con obras iniciadas. Refuerzos hidroeléctricos Fase II (ampliaciones 230 kV Terrabona, San Benito, Boaco) confirmados por ENATREL. 0.14 GW en 2026 consistente con entrada en servicio de estas obras EN CONSTRUCCIÓN. CONSERVAR.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2029 | 0.56351 | 0.092098 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO 2022-2037; año 2029 fuera del pipeline de obras actualmente en construcción o con contrato firmado. Sin licitación adjudicada ni obra vinculante confirmada. Se elimina.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2030 | 0.56351 | 0.029302 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO. Sin contratos firmados ni construcción para 2030. Se elimina.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2031 | 0.56351 | 0.029906 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO; año sin obras vinculantes. Se elimina.
NIC | PWRTRN | PWRTRNNICXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2032 | 0.56351 | 0.023129 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO; horizonte lejano sin adjudicación. Se elimina.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2025 | 0.51618 | 0.09933 | Conservar | 0.09933 | ENATREL - Obras en ejecución 2024-2025 para evacuación renovable | https://www.enatrel.gob.ni/inauguran-nueva-subestacion-san-benito/ | CRITERIO ESTRICTO: Subestación San Benito 230 kV inaugurada jun-2025 forma parte del corredor de refuerzo para evacuar renovables hacia SIEPAC. Subestación La Virgen (eólicos Rivas, 300 MW) en operación. ENATREL ejecuta directamente (no licita a privados) y las obras están EN CONSTRUCCIÓN/EN SERVICIO. 99 MW RNWTRN consistente. CONSERVAR.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2026 | 0.51618 | 0.18349 | Conservar | 0.18349 | ENATREL - Apuesta por generación solar / obras en ejecución | https://www.enatrel.gob.ni/plan-indicativo-nacional-apuesta-por-la-generacion-solar/ | CRITERIO ESTRICTO: ENATREL ejecuta ampliaciones 230 kV y nuevas subestaciones (Ticuantepe I, Villa El Carmen, Malpaisillo - esta última por concluir) asociadas a evacuación solar/eólica. Obras EN CONSTRUCCIÓN confirmadas por ENATREL (ejecutor directo, no licita). 0.18 GW RNWTRN coherente. CONSERVAR.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2029 | 0.51618 | 0.1495 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO 2022-2037; horizonte fuera de obras con contrato/construcción. Sin evidencia fuerte. Se elimina.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2030 | 0.51618 | 0.051198 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO; sin obras adjudicadas identificadas. Se elimina.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2031 | 0.51618 | 0.058994 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO. Se elimina.
NIC | RNWTRN | RNWTRNNICXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Nicaragua, Region XX | 2032 | 0.51618 | 0.051771 | Quitar |  | ENATREL - Plan Indicativo Expansión SNT 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan INDICATIVO; horizonte muy lejano. Se elimina.
PER | PWRTRN | PWRTRNPERXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Peru, Region XX | 2028 | 4.2527 | 0.20744 | Conservar | 0.20744 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) - MEM/PROINVERSION adjudicado a ISA | https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTH | CRITERIO ESTRICTO: Obras VINCULANTES del Plan COES 2023-2032. ProInversión ADJUDICÓ los enlaces 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Nueva Yanango-Nueva Huánuco al Consorcio Transmantaro (ISA Colombia) por US$272.04M; MEM suscribió los CONTRATOS DE CONCESIÓN (2 LT 500 kV, 574 km; 3 subestaciones nuevas + 4 ampliaciones). Plazo 40-46 meses → entrada en servicio 2027-2028. Evidencia FUERTE (contrato firmado). CONSERVAR.
PER | PWRTRN | PWRTRNPERXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Peru, Region XX | 2029 | 4.2527 | 0.33515 | Conservar | 0.33515 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 / Plan 2025-2034 (obras vinculantes) | https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI | CRITERIO ESTRICTO: Continuación de entrada en servicio de las LT 500 kV adjudicadas a ISA en zona centro (Huancavelica, Junín, Lima, Pasco, Huánuco) y refuerzos asociados. Obras VINCULANTES del Plan COES con contrato de concesión FIRMADO. 0.33 GW coherente. CONSERVAR.
PER | PWRTRN | PWRTRNPERXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, Peru, Region XX | 2030 | 4.2527 | 2.6316 | Conservar_con_ajuste | 2 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) | https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n/Plan+de+Transmision/Actualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2023+-+2032/09.+PT+2023-2032+(Definitiva)/Volumen+I/Informe+COES-DP+02-2022.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 2030 concentra cierre de obras VINCULANTES del Plan COES 2023-2032 y enlaces 500 kV ya adjudicados (ISA). Valor actual 2.63 GW sobreestima; se mantiene la obra vinculante pero se ajusta a ~2.0 GW para alinear con obras PWRTRN con contrato firmado (evita doble contabilidad con RNWTRN). Diferencia ~24%, dentro del rango para ajuste. CONSERVAR_CON_AJUSTE.
PER | RNWTRN | RNWTRNPERXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Peru, Region XX | 2028 | 5.3677 | 0.19256 | Conservar | 0.19256 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) - refuerzos evacuación RER sur | https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n/Nuevos+Proyectos/Resumen+Ejecutivo/EOs/2023/1.+Resumen+Ejecutivo.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Obras VINCULANTES del Plan COES 2023-2032 (EOs adjudicadas por MINEM/ProInversion) para evacuación RER en sur (Tacna, Moquegua) y refuerzo SEAL; entrada en servicio 2028. 193 MW consistente con pipeline vinculante. CONSERVAR.
PER | RNWTRN | RNWTRNPERXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Peru, Region XX | 2029 | 5.3677 | 0.32485 | Conservar | 0.32485 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) | https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTH | CRITERIO ESTRICTO: Refuerzos VINCULANTES en Trujillo, Huancayo, Abancay, Tacna con componente renovable dentro del Plan COES (marco regulatorio obligatorio). 0.32 GW coherente con obras vinculantes ya definidas en el plan. CONSERVAR.
PER | RNWTRN | RNWTRNPERXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Peru, Region XX | 2030 | 5.3677 | 2.6634 | Conservar_con_ajuste | 2 | COES Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) | https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n/Plan+de+Transmision/Actualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2023+-+2032/09.+PT+2023-2032+(Definitiva)/Volumen+I/Informe+COES-DP+02-2022.pdf | CRITERIO ESTRICTO: 2030 concentra obras RER VINCULANTES del Plan COES. Valor actual 2.66 GW es alto; se ajusta a ~2.0 GW para reflejar solo obras vinculantes (no recomendaciones) asignadas a evacuación renovable. Diferencia ~25%. La evidencia de plan vinculante con marco regulatorio COES es FUERTE. CONSERVAR_CON_AJUSTE.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2024 | 12.1061 | 0.35 | Conservar | 0.35 | ANDE - Subestación Yguazú 500/220 kV ya en servicio (jul-2023) + obras residuales 2024 | https://www.ip.gov.py/ip/2023/07/09/ande-pone-en-servicio-subestacion-yguazu-de-500kv/ | CRITERIO ESTRICTO: Subestación Yguazú 500/220 kV (1200 MVA) EN SERVICIO desde jul-2023; LT doble terna Margen Derecha-Yguazú EN OPERACIÓN. Obras residuales de refuerzo 220 kV 2024 son parte del paquete ya contratado/inaugurado. Evidencia FUERTE (obra ya inaugurada). 0.35 GW consistente con ampliaciones residuales. CONSERVAR.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2025 | 12.1061 | 3.1 | Conservar_con_ajuste | 1.5 | ANDE - Yguazú 500/220 kV en servicio + Subestación Valenzuela 500 kV en ejecución avanzada | https://www.ip.gov.py/ip/2024/07/14/avanzada-ejecucion-de-subestacion-valenzuela-500-kv-que-fortalecera-subestacion-valenzuela-500-kv-que-fortalecera-al-sistema-electrico-paraguayo/ | CRITERIO ESTRICTO: Subestación Valenzuela 500 kV con contrato firmado y EJECUCIÓN AVANZADA (jul-2024); Yguazú 500/220 kV EN SERVICIO. Obras CON CONTRATO FIRMADO Y EN CONSTRUCCIÓN. 3.1 GW excede ritmo real; se ajusta a ~1.5 GW para capturar entrada en servicio de Valenzuela y residuales de Yguazú. Evidencia FUERTE. CONSERVAR_CON_AJUSTE.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2026 | 12.1061 | 3.38 | Quitar |  | ANDE - LT Yguazú-Valenzuela / Subestación Emboscada 500 kV (pre-licitación) | https://www.ande.gov.py/interna.php?id=14302 | CRITERIO ESTRICTO: Subestación Emboscada 500 kV se encuentra AÚN EN FASE PREVIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (Decreto 307/2025); no hay contrato firmado ni construcción iniciada. LT Yguazú-Valenzuela aún no finalizada. No cumple criterios de 'en construcción', 'licitación adjudicada' ni 'contrato firmado'. Solo está contemplado en Plan Maestro. Se elimina.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2027 | 12.1061 | 1 | Quitar |  | ANDE - Ampliación Ayolas (3er autotransformador) en licitación | https://www.ande.gov.py/interna.php?id=13503 | CRITERIO ESTRICTO: Ampliación Ayolas (3er autotransformador 500/220 kV 375 MVA) forma parte del paquete de 10 licitaciones internacionales anunciadas mar-2025 por USD 58.5M bajo leasing operativo; SIN ADJUDICACIÓN documentada. Obra en Plan Maestro ANDE 2021-2030 pero sin contrato firmado. Se elimina.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2028 | 12.1061 | 2.35 | Quitar |  | ANDE - Plan Maestro Transmisión 2021-2030 - Subestación Horqueta | https://www.ande.gov.py/documentos/plan_maestro/PLAN%20MAESTRO%20DE%20TRANSMISION%20%202021%20-%202030.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Subestación Horqueta 500/220 kV (2x600 MVA) solo aparece en Plan Maestro ANDE 2021-2030 (propuesta INDICATIVA). No hay evidencia de licitación, contrato firmado o construcción iniciada. Se elimina.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2029 | 12.1061 | 2 | Quitar |  | ANDE - Plan Maestro Transmisión 2021-2030 | https://www.ande.gov.py/documentos/plan_maestro/PLAN%20MAESTRO%20DE%20TRANSMISION%20%202021%20-%202030.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Plan Maestro INDICATIVO para refuerzos 220 kV metropolitanos 2029. Sin licitación adjudicada ni obra en construcción. Se elimina.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2030 | 12.1061 | 0.6 | Quitar |  | ANDE - Plan Maestro Transmisión 2021-2030 (cierre) | https://www.ande.gov.py/documentos/plan_maestro/PLAN%20MAESTRO%20DE%20TRANSMISION%20%202021%20-%202030.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Año de cierre del Plan Maestro ANDE. Obras residuales solo INDICATIVAS; sin contrato firmado ni construcción iniciada. Se elimina.
PRY | RNWTRN | RNWTRNPRYXX | Existing transmission technology from renewable power plants, Paraguay, Region XX | 2033 | 12.1061 | 0.3 | Quitar |  | ANDE - Plan Maestro Transmisión 2021-2030 | https://www.ande.gov.py/documentos/plan_maestro/PLAN%20MAESTRO%20DE%20TRANSMISION%20%202021%20-%202030.pdf | CRITERIO ESTRICTO: Año 2033 FUERA del horizonte oficial del Plan Maestro (2021-2030). Sin evidencia de obras vinculantes específicas. Se elimina.
SLV | PWRTRN | PWRTRNSLVXX | Existing transmission technology from NO renewable power plants, El Salvador, Region XX | 2026 | 0.57065 | 0.037102 | Conservar | 0.037 | ETESAL - Subestaciones inauguradas en 2024 (Apopa, El Volcán, Talnique, Chalatenango) | https://www.etesal.com.sv/2024/05/06/inauguracion-de-la-subestacion-apopa/ | CRITERIO ESTRICTO: ETESAL INAUGURÓ en 2024 las subestaciones Apopa (6-may-2024), El Volcán (15-abr-2024, 75 MVA 115/23 kV), Talnique (9-abr-2024, 100 MVA 115/46 kV) y Chalatenango (may-2024) más bancos de capacitores. Obras YA EN SERVICIO y EN OPERACIÓN. 37 MW PWRTRN en 2026 refleja refuerzos menores térmicos asociados a este despliegue confirmado. Evidencia FUERTE (inauguradas). CONSERVAR.
SLV | RNWTRN | RNWTRNSLVXX | Existing transmission technology from renewable power plants, El Salvador, Region XX | 2026 | 1.4622 | 0.092898 | Conservar | 0.093 | ETESAL - Subestaciones inauguradas 2024 vinculadas a evacuación renovable | https://www.etesal.com.sv/2024/04/09/proxima-noticia/ | CRITERIO ESTRICTO: ETESAL inauguró en 2024: Talnique (100 MVA), El Volcán (75 MVA), Apopa, Chalatenango - todas vinculadas a evacuación de generación solar/geotérmica hacia el sistema. Adicionalmente Tamanique y Morazán en construcción confirmada. Obras YA EN SERVICIO. 93 MW RNWTRN en 2026 coherente con capacidad agregada de las obras inauguradas. Evidencia FUERTE. CONSERVAR.

## Resumen_Pais
Pais | Puntos_Total | Conservar | Conservar_con_ajuste | Quitar | GW_Actual_Total | GW_Sugerido_Total | Fuente_Principal | URL_Fuente | Nota
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan Nacional de Expansión del Transporte Eléctrico 2035 (Secretaría de Energía, diciembre 2022) + Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico 2024-2025 (Resolución 715/2025 - obras prioritarias) | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/se_see_ampliacion_transporte_electrico_.pdf | Sin registros > 0 — investigado para omisiones
BOL | 30 | 4 | 0 | 26 | 12.489 | 1.74 | Plan Eléctrico Referencial 2035 del Estado Plurinacional de Bolivia | https://www.mhe.gob.bo/wp-content/uploads/2025/10/PLAN-ELECTRICO-REFERENCIAL-2035-FINAL.pdf
BRA | 14 | 10 | 0 | 4 | 166.977 | 147.4 | EPE Programa de Expansão da Transmissão (PET) / Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP) Ciclo 2024 - 1º Semestre | https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/programa-de-expansao-da-transmissao-pet-plano-de-expansao-de-longo-prazo-pelp-ciclo-2024-1-semestre
BRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barbados National Energy Policy (BNEP) 2019-2030 | https://energy.gov.bb/publications/barbados-national-energy-policy-bnep/ | Sin registros > 0 — investigado para omisiones
CHL | 10 | 1 | 1 | 8 | 3.016 | 0.47 | CNE Informe Técnico Final Plan de Expansión Anual de Transmisión 2024 | https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2025/03/ITF-Plan-de-Expansion-de-la-Transmision-2024.pdf
COL | 16 | 2 | 2 | 12 | 8.28 | 3.21 | UPME Plan Maestro de Modernización y Expansión de la Infraestructura de Transmisión Eléctrica - Tomo II Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038 | https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/plan-de-expansion-de-transmision/
CRI | 12 | 0 | 1 | 11 | 3.8 | 0.02 | ICE Plan de Expansion de la Transmision (PET) 2024-2034 | https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/6b42649b-64a7-4305-9a01-3d36a45255cd/1.+Plan+de+Expansi%C3%B3n+de+la+Transmisi%C3%B3n+(PET)+2024-2034_v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pAKYV9E
DOM | 6 | 2 | 4 | 0 | 18.14 | 2.75 | ETED Plan de Expansion de la Transmision 2024-2028 + Plan Energetico Nacional 2025-2038 (MEM / CNE) | https://mem.gob.do/2024/09/27/energia-y-minas-realiza-conversatorio-sobre-los-planes-del-sistema-de-transmision-a-corto-y-mediano-plazo/
ECU | 14 | 3 | 3 | 8 | 15.258 | 3.67 | CELEC EP Transelectric - Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 (cap. 5 Expansion de Transmision) | https://www.celec.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/Plan-Maestro-de-Electricidad.pdf
GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CNEE/MEM Plan de Expansion del Sistema de Transporte (PET) 2024-2054 | https://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/2024-2054/PET%202024-2054.pdf | Sin registros > 0 — investigado para omisiones
HND | 15 | 1 | 1 | 13 | 5.28 | 0.37 | ENEE/CND Plan de Expansion de la Red de Transmision (PERT) 2024-2033 (aprobado) | https://cnd.enee.hn/wp-content/uploads/2024/07/T01-PERT-2024-2033-Aprobado.pdf
MEX | 12 | 0 | 0 | 12 | 7.477 | 0 | PRODESEN 2024-2038 (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) | https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2024-2038
NIC | 12 | 4 | 0 | 8 | 0.99 | 0.504 | Plan Indicativo de la Expansión del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 2022-2037 | https://www.enatrel.gob.ni/wp-content/uploads/2024/02/PLAN%20EXPANSION%20DE%20LA%20EXPANSION%20DE%20LA%20TRANSMISION%202022-2037.pdf
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) 2025-2039 - ETESA (en consulta pública ASEP CP-009-2025) | https://asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/consultas_publicas/2025/cp_009-2025/tomo_II/tomo_II-plan_Indicativo_generacion_2025-2039.pdf | Sin registros > 0 — investigado para omisiones
PER | 6 | 4 | 2 | 0 | 6.355 | 5.06 | COES - Actualización Plan de Transmisión 2023-2032 (obras vinculantes) | https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTH
PRY | 8 | 1 | 1 | 6 | 13.08 | 1.85 | Plan Maestro de Transmisión ANDE 2021-2030 (parte del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución 2021-2040) | https://www.ande.gov.py/documentos/plan_maestro/PLAN%20MAESTRO%20DE%20TRANSMISION%20%202021%20-%202030.pdf
SLV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | Plan Estratégico de Expansión ETESAL (ETESAL expande 5 nuevas subestaciones y 3 líneas de transmisión) | https://www.etesal.com.sv/sistema-de-transmision-etesal/
URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Inversiones UTE 2024 (USD 260 millones) y Cierre del Anillo Norte Tacuarembó-Salto Grande 500 kV | https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ute-presento-plan-inversiones-260000000-dolares-para-2024 | Sin registros > 0 — investigado para omisiones

## Omisiones_Detectadas
Pais | Tech_Esperada | Año_Esperado | GW_Esperados | Fuente | URL | Justificación
ARG | RNWTRN | 2026 | ~1.5 | Plan Nacional Ampliación Transporte Eléctrico - AMBA I (USD 1.100 M) y ET Plomer asociadas | https://www.argentina.gob.ar/noticias/amba-i-inversion-estrategica-por-1100-millones-de-dolares-en-transporte-electrico | AMBA I es obra estratégica adjudicada para reforzar la Red Nacional 500 kV del AMBA (concentra 40% del consumo nacional). Incluye ET Plomer 500 kV y líneas asociadas. La puesta en servicio proyectada para 2026 implicaría inversión RNWTRN de ~1.5 GW para evacuación de renovables al AMBA, hoy ausente del Excel.
ARG | RNWTRN | 2027 | ~1.2 | Plan Nacional Transporte - Segunda LEAT Choele Choel-Puerto Madryn 500 kV y Plomer-Vivoratá | https://www.argentina.gob.ar/proyectos-preliminares-de-transporte-de-energia-electrica/segunda-leat-choele-choel-puerto-madryn | La Segunda LEAT Choele Choel-Puerto Madryn 500 kV refuerza la evacuación de eólica patagónica; la LEAT Plomer-Vivoratá completa el corredor hacia el AMBA. Se esperaría inversión RNWTRN ~1.2 GW en 2027 no reflejada.
ARG | PWRTRN | 2028 | ~0.8 | Plan Nacional Expansión Transporte Eléctrico 2035 (SE, dic 2022) | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/se_see_ampliacion_transporte_electrico_.pdf | El Plan proyecta 5.610 km de nuevas líneas con inversión >USD 6.6 mil millones y 38.3% de aumento del SADI al 2035. Proyectos térmicos/GN y ciclos combinados requieren refuerzos PWRTRN. Se esperaría ~0.8 GW PWRTRN en 2028 ausente del Excel.
ARG | RNWTRN | 2029 | ~1.0 | Plan Federal de Transporte III y línea 500 kV Yaguacua-Salvador Mazza-San Juancito + interconexión Villa Hayes-Formosa | https://www.argentina.gob.ar/noticias/junto-bordet-basualdo-lanza-el-plan-federal-de-transporte-iii-en-el-plenario-del-consejo | Norte Grande: obras de 500 kV para integración regional (Bolivia y Paraguay) y evacuación de solar NOA. Se esperarían ~1.0 GW RNWTRN en 2029 no reflejados en el Excel.
ARG | RNWTRN | 2030 | ~1.5 | Plan Nacional Expansión Transporte Eléctrico 2035 - corredores Río Diamante-Charlone-O'Higgins y Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur | https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/se_see_ampliacion_transporte_electrico_.pdf | Corredores 500 kV Río Diamante-Charlone-O'Higgins y Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur conectan Cuyo/NOA renovable con SADI troncal. Inversión esperada ~1.5 GW RNWTRN en 2030 ausente del Excel.
BRB | RNWTRN (refuerzo red MT/AT para integrar 310 MW solar + 300 MW eólico) | 2028 | ~0.05-0.10 | Barbados National Energy Policy (BNEP) 2019-2030 + Integrated Resource & Resiliency Plan (IRRP) 2024 | https://energy.gov.bb/wp-content/uploads/2024/10/Barbados-Action-Plan-for-IRRP-ActionPlan-and-Roadmap-Final-Report-v2.1-1.pdf | La BNEP fija meta 100% renovable al 2030: 310 MW FV (205 centralizada + 105 distribuida), 150 MW eólico terrestre, 150 MW eólico offshore, 15 MW biomasa/residuos. El IRRP identifica necesidad de refuerzo de red de 69 kV y distribución MT para integrar esta generación distribuida. Un valor mínimo de ~0.05-0.10 GW nueva transmisión agregada en la ventana 2026-2030 sería razonable modelar. El sistema BLPC es ~250 MW pico con red 69/24 kV; no hay líneas de alta tensión >100 kV ni interconexión submarina en plan oficial.
BRB | RNWTRN (infraestructura para 204 MW BESS al 2030) | 2030 | ~0.05 | Barbados Energy Transition and Investment Plan (SEforALL 2025) + tender BESS 200 MW | https://www.seforall.org/system/files/2025-03/EnergyTransitionandInvestmentPlan-Barbados.pdf | El plan oficial BNEP+IRRP requiere 204 MW de BESS al 2030 (meta intermedia 144 MW al 2025). La licitación pública 200 MW BESS ya fue lanzada por BLPC. Las conexiones asociadas al BESS requieren refuerzos de subestación y líneas de interconexión con la red de transmisión existente, aunque a escala modesta dada la naturaleza aislada y pequeña del sistema.
GTM | PWRTRN | 2026 | ~0.15 | CNEE/MEM PET 2024-2054 - obras PETII y refuerzos 230 kV corredor Pacifico | https://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/2024-2054/PET%202024-2054.pdf | El PET 2024-2054 identifica refuerzos 230 kV en el corredor sur-centro (Pacifico-Palin-Las Cruces-Guatemala Oeste) y sur-oeste (Pacifico-Escuintla-Los Brillantes) que soportan evacuacion de generacion termica (bunker, carbon San Jose, GNL) y de cogeneracion asociada a ingenios. El Excel deberia contener PWRTRN>0 para GTM en 2026 (~0.15 GW) reflejando estas ampliaciones.
GTM | PWRTRN | 2027 | ~0.15 | CNEE/MEM PET 2024-2054 - SE Melendrez 400/230 kV 225 MVA y SE San Jose 400/230 kV 150 MVA | https://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/2024-2054/PET%202024-2054.pdf | Las subestaciones Melendrez (225 MVA) y San Jose (150 MVA) previstas en el PET habilitan la columna vertebral 400 kV de GTM, indispensable para evacuar generacion termica (San Jose carbon, GNL) y respaldar intercambios MER. El Excel deberia reflejar PWRTRN ~0.15 GW en 2027.
GTM | PWRTRN | 2028 | ~0.20 | CNEE/MEM PET 2024-2054 - nueva red troncal 400 kV (Mexico-Belize-Honduras-El Salvador) | https://mem.gob.gt/wp-content/uploads/2024/02/Plan-de-Expansion-del-Sistema-de-Transporte-2024-2054-1.pdf | El PET incluye una nueva red troncal 400 kV que atraviesa polos de generacion y grandes centros de demanda, preparada para transacciones con Mexico, Belize, Honduras y El Salvador. Esto implica transmision PWRTRN nueva en 2028 (~0.20 GW) que el Excel omite.
GTM | RNWTRN | 2026 | ~0.30 | CNEE/MEM PET 2024-2054 + PET-01 energiza cuatro subestaciones | https://mem.gob.gt/pet-01-energiza-cuatro-subestaciones-electricas/ | GTM tiene cartera creciente de solar, eolica Viento Blanco, hidroelectricas y cogeneracion de ingenios (zafra). El PET-01 ya energizo 4 SE para integrar renovables. RNWTRN ausente en 2026 es omision material; se esperan ~0.3 GW vinculados a parques renovables privados conectados al SNI.
GTM | RNWTRN | 2027 | ~0.35 | CNEE/MEM PET 2024-2054 - 850 km lineas + 12 SE nuevas PET-1 | https://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/2024-2054/PET%202024-2054.pdf | La referencia oficial indica PET-1 con 12 nuevas SE y 850 km de lineas en 15 departamentos, muchas en zonas con proyectos solares/eolicos/hidro. Se espera RNWTRN ~0.35 GW en 2027 para evacuar renovables.
GTM | RNWTRN | 2028 | ~0.40 | CNEE/MEM PET 2024-2054 - refuerzos 230 kV acceso a hidro oriente/norte | https://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/2024-2054/PET%202024-2054.pdf | Los refuerzos 230 kV hacia la region norte/oriente permiten evacuacion de hidro (Chixoy region, proyectos privados Alta Verapaz). RNWTRN 0.40 GW en 2028 debe reflejarse en el Excel.
PAN | PWRTRN | 2027 | ~1.28 | ETESA - Cuarta Línea de Transmisión Chiriquí Grande-Panamá III 500 kV (doble circuito) | https://www.etesa.com.pa/es/cuarta-linea | La Cuarta Línea de Transmisión (Chiriquí Grande-Panamá III, 500 kV doble circuito) estaba originalmente programada para entrar en operación en julio 2024 con 1280 MW en condiciones normales y 1856 MW en emergencia. El proyecto está aprobado y en construcción (3 años desde inicio), por lo que entrada efectiva 2026-2028. En el archivo de parametrización actual PAN no tiene filas de TotalAnnualMinCapacityInvestment; debería incluirse ~1.2 GW para 2027-2028. Es la obra vinculante más grande del sistema panameño y su omisión subestima la obligación del modelo.
PAN | PWRTRN | 2025 | ~1.0 | ETESA - Línea de Transmisión 230 kV Sabanitas-Panamá III y subestaciones asociadas | https://www.etesa.com.pa/es/noticias/con-paso-firme-avanza-el-proyecto-la-linea-transmision-electrica-230-kv-sabanitas-panama-iii-subestaciones-asociadas | Línea Sabanitas-Panamá III 230 kV con capacidad 1000 MVA por circuito, actualmente en ejecución. Debería reflejarse ~1 GW de inversión mínima en transmisión desde generación térmica (Gatún gas natural) en 2025-2026. Omisión relevante.
PAN | RNWTRN | 2028 | ~0.3-0.5 | ETESA/ASEP - PESIN 2025-2039 y Plan Indicativo de Generación 2025-2039 | https://asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/consultas_publicas/2025/cp_009-2025/tomo_II/tomo_II-plan_Indicativo_generacion_2025-2039.pdf | El Plan Indicativo de Generación 2025-2039 contempla crecimiento de renovables (solar/eólica). Las líneas de evacuación para estas plantas no aparecen como inversión mínima de transmisión renovable (RNWTRN) en la parametrización vigente, lo que representa una omisión respecto del plan oficial.
URY | RNWTRN | 2025 | ~0.5 | UTE - Cierre del Anillo Norte Tacuarembó-Salto Grande (500 kV, 360 km, USD 191 M) | https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ute-firmo-contrato-para-realizar-mayor-obra-del-sistema-electrico-quinquenio | UTE ejecuta 360 km de línea 500 kV entre Tacuarembó y Salto Grande con puesta en servicio proyectada 2024-2025 para reforzar la evacuación de parques eólicos/solares del norte y habilitar producción de hidrógeno verde. Se esperaría inversión mínima obligatoria RNWTRN de ~0.5 GW en 2025 que el Excel no refleja.
URY | RNWTRN | 2026 | ~0.3 | UTE Plan de inversiones 2024 USD 260 M y Hoja de Ruta Hidrógeno Verde 2022 | https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ute-presento-plan-inversiones-260000000-dolares-para-2024 | El Plan de inversiones UTE 2024 y la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde proyectan obras de transmisión asociadas a nuevos parques solares/eólicos y plantas de electrólisis (USD 2000 M al 2040). Se esperaría inversión RNWTRN de ~0.3 GW en 2026-2027 no reflejada en el Excel.
URY | RNWTRN | 2027 | ~0.2 | UTE - Inversión USD 1380 millones para sistema eléctrico | https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ute-invertira-1380-millones-dolares-para-brindar-servicio-seguro-sustentable | UTE proyecta USD 1380 M de inversiones vinculadas a transmisión para H2V e interconexión regional Brasil/Argentina. Se esperarían refuerzos RNWTRN ~0.2 GW en 2027 que actualmente no aparecen en el Excel.